莆田市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则

（2024版）

PTSJDC-1003.01.2024

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取6根型材。检验样品和备用样品均分别从6根型材上截取12段（1000mm/段），6段为检验样品，6段为备用样品。

2 检验依据

表1 阳极氧化型材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B | / |
|  |  | Fe | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B | / |
|  |  | Cu | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B | / |
|  |  | Mn | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B | / |
|  |  | Mg | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B | / |
|  |  | Cr | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B | / |
|  |  | Zn | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B | / |
|  |  | Ti | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B | / |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 | A | / |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 | A | / |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 | A | / |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 | A或B | 当壁厚负偏差超差时属于A不合格，当壁厚正偏差超差时属于B不合格。 |
| 4 | 膜层性能 | 局部膜厚 | GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 | B | / |
|  |  | 平均膜厚 | GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 | B | / |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表2 电泳涂漆型材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B |  |
|  |  | Fe | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B |  |
|  |  | Cu | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B |  |
|  |  | Mn | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020B GB/T 7999—2015 | B |  |
|  |  | Mg | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B |  |
|  |  | Cr | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B |  |
|  |  | Zn | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B |  |
|  |  | Ti | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 | B |  |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 | A |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 | A |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 | A |  |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 | A或B | 当壁厚负偏差超差时属于A不合格，当壁厚正偏差超差时属于B不合格。 |
| 4 | 膜层性能 | 复合膜局部膜厚 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 | B |  |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5237.2—2017 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3—2017 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。